Вопрос: В составе конкурсной документации по лоту «Выполнение работ по монтажу пожарной сигнализации в спальных корпусах №1, №18 в ДОЛ Энергетик» отсутствует проектная документация по монтажу оборудования пожарной сигнализации. Приложен только сметный расчет. В соответствии с п.1 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", «Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке». Также, п. 1.1 Общих положений Руководящего документа РД 78.145-93 "Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ" указывает на необходимость проведения работ по монтажу технических средств сигнализации в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией или актом обследования (в соответствии с типовыми проектными решениями), рабочей документацией (проект производства работ, техническая документация предприятий-изготовителей, технологические карты) и настоящими правилами. Кроме того просим обратить внимание на то, что количество пожарных извещателей, предусмотренных Приложением №1 Локальный сметный расчет, может не в полной мере соответствовать требованиям Свода правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 175), предусматривающих «В каждом защищаемом помещении следует устанавливать не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме "ИЛИ"» (п.13.3.2).

Ответ: Добрый день. Предоставляем проект.